## 采购包4-桥梁机电设施
五桥一隧机电设施技术状况评定项目工程量清单
序号 | 分部/分项工程 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 合价（元） | 设备位置 | 检测内容 | 备注
厦门大桥
一 | 供配电系统
1 | 高压开关柜 | 面 | 3 | 768 | 2304 | 厦门大桥 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施
2 | 低压开关柜 | 面 | 4 | 768 | 3072 | 厦门大桥 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测
3 | 发电机组 | 台 | 1 | 1497.6 | 1497.6 | 厦门大桥 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响
4 | 变压器 | 台 | 1 | 192 | 192 | 厦门大桥 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
5 | 防雷接地设施 | 处 | 1 | 121.6 | 121.6 | 厦门大桥 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常 | 配电室
6 | 箱式组合式变电站 | 台 | 3 | 1600 | 4800 | 厦门大桥 | 外观检查高压室功能检查低压室功能检查补偿室功能检查接地电阻检查变压器室检查
二 | 照明系统
1 | 道路照明配电箱 | 套 | 4 | 224 | 896 | 厦门大桥 | 外观检查接线端子有无松动各回路功能远程控制功能
2 | 路灯 | 处 | 4 | 1401.6 | 5606.4 | 厦门大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 随机抽检照度
3 | 高杆灯 | 套 | 11 | 1401.6 | 15417.6 | 厦门大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查高杆灯灯盘升降、灯盘挂扣、防坠落功能 | 全部检测照度
三 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 136 | 454.4 | 61798.4 | 厦门大桥 | 外观检查视频上传至监控中心图像清晰、稳定接线端子无松动，焦、变倍功能，视频切换、控制，视频录像，监视器功能情况
2 | 公路交通情况调查设备 | 台 | 2 | 832 | 1664 | 厦门大桥 | 外观检查；接线端子无松动；指示灯正常；机动车分类或分型功能正常；数据上传至监控中心；接地电阻测试
3 | 气象检测器 | 台 | 1 | 1344 | 1344 | 厦门大桥 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
4 | 可变标志 | 台 | 1 | 748.8 | 748.8 | 厦门大桥 | 外观检查盲点检查、盲点比例亮度调节功能正常显示内容正常监控中心能够正常发送信息接地电阻测试显示屏亮度测试
四 | 排水系统
1 | 排水泵 | 台 | 3 | 563.2 | 1689.6 | 机场立交 | 外观检查水泵功能检测绝缘电阻测试自动、手动控制功能正常双电源切换功能正常排水管道的管壁厚及腐蚀情况
2 | 控制柜 | 面 | 3 | 563.2 | 1689.6 | 机场立交 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测
3 | 排水管道 | 处 | 3 | 243.2 | 729.6 | 机场立交 | 排水管道的管壁厚及腐蚀情况
集美大桥
一 | 供配电系统
1 | 高压开关柜 | 面 | 21 | 768 | 16128 | 集美大桥 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施 | 配电室
2 | 低压开关柜 | 面 | 39 | 768 | 29952 | 集美大桥 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测 | 配电室
3 | UPS | 台 | 3 | 1331.2 | 3993.6 | 集美大桥 | 外观检查电压、电流功能、接地情况△进行市电停电试验,供电、输出电压、供电维持时间是否符合要求
4 | 变压器 | 台 | 4 | 192 | 768 | 集美大桥 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
5 | 发电机组 | 台 | 4 | 1497.6 | 5990.4 | 集美大桥 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响 | 含两台移动式
6 | 防雷接地设施 | 处 | 2 | 121.6 | 243.2 | 集美大桥 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常 | 两个总配
7 | 箱式组合式变电站 | 台 | 5 | 1600 | 8000 | 集美大桥 | 外观检查高压室功能检查低压室功能检查补偿室功能检查接地电阻检查变压器室检查 | 含地埋变
二 | 照明系统
1 | 路灯 | 处 | 24 | 1401.6 | 33638.4 | 集美大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 主桥抽14处，匝道抽10处
2 | 高杆灯/中杆灯 | 基 | 15 | 1401.6 | 21024 | 集美大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查高杆灯灯盘升降、灯盘挂扣、防坠落功能 | 全部检测照度
3 | 照明配电柜 | 套 | 10 | 224 | 2240 | 集美大桥 | 外观检查接线端子有无松动各回路功能远程控制功能 | 随机抽检10套
三 | 排水设施
1 | 排水泵 | 台 | 28 | 563.2 | 15769.6 | 集美大桥 | 外观检查水泵功能检测绝缘电阻测试自动、手动控制功能正常双电源切换功能正常排水管道的管壁厚及腐蚀情况
2 | 启动柜/控制柜 | 台 | 20 | 563.2 | 11264 | 集美大桥 | 外观检查接线端子无松动断路器工作正常各回路功能正常监控中心能够远程控制水泵启停PLC控制柜、泥浆泵、电动蝶阀、消防控制功能正常仪表、指示灯显示正常
四 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 123 | 454.4 | 55891.2 | 集美大桥 | 外观检查视频上传至监控中心图像清晰、稳定接线端子无松动，焦、变倍功能，视频切换、控制，视频录像，监视器功能情况
2 | 事件检测分析仪 | 台 | 11 | 1356.8 | 14924.8 | 集美大桥 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
3 | 公路交通情况调查设备 | 台 | 2 | 832 | 1664 | 集美大桥 | 外观检查；接线端子无松动；指示灯正常；机动车分类或分型功能正常；数据上传至监控中心；接地电阻测试
4 | 气象检测器 | 台 | 1 | 1344 | 1344 | 集美大桥 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
5 | 本地控制 | 台 | 4 | 864 | 3456 | 集美大桥 | 外观检查接线端子无松动断电恢复功能正常与监控中心通信功能正常与下端设备控制功能正常
6 | 有线广播 | 部 | 16 | 243.2 | 3891.2 | 集美大桥 | 外观检查广播功能正常
7 | 治超设备 | 台 | 1 | 204.8 | 204.8 | 集美大桥 | 外观检查指示灯正常系统功能
海沧大桥
一 | 供配电系统
1 | 高压配电柜 | 面 | 43 | 768 | 33024 | 海沧大桥 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施
2 | 低压配电柜 | 面 | 73 | 768 | 56064 | 海沧大桥 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测
3 | 发电机组 | 台 | 4 | 1497.6 | 5990.4 | 海沧大桥 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响
4 | 变压器 | 台 | 14 | 192 | 2688 | 海沧大桥 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
5 | 防雷接地设施 | 处 | 5 | 121.6 | 608 | 海沧大桥 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常 | 5个配电室
6 | 箱式组合式变电站 | 台 | 3 | 1600 | 4800 | 海沧大桥 | 外观检查高压室功能检查低压室功能检查补偿室功能检查接地电阻检查变压器室检查
二 | 照明设施
1 | 路灯 | 处 | 22 | 1401.6 | 30835.2 | 海沧大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 主桥抽12处，匝道抽10处，检测照度
2 | 高杆灯/中杆灯 | 处 | 20 | 1401.6 | 28032 | 海沧大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查高杆灯灯盘升降、灯盘挂扣、防坠落功能 | 全部检测照度
3 | 照明配电箱 | 处 | 36 | 224 | 8064 | 海沧大桥 | 外观检查接线端子有无松动各回路功能远程控制功能 | 抽检36处
4 | 航空障碍灯 | 套 | 36 | 294.4 | 10598.4 | 海沧大桥 | 外观检查；损坏灯具占灯具总数的比例；灯具能否正常开关；△各照明段亮度；各回路控制的准确性
三 | 消防设施
1 | 防火卷帘门 | 部 | 37 | 512 | 18944 | 海沧大桥 | 外观检查卷帘门开启畅顺应急开关导链运行顺畅行程开关动作可靠，位置准确本地控制功能正常远程控制功能正常手、自动位信号正常，状态信号（关闭、全开）输出正常
2 | 火灾报警主机 | 台 | 2 | 1318.4 | 2636.8 | 海沧大桥 | 外观检查；故障报警功能；探测器响应时间；报警信号输出
3 | 火灾报警按钮 | 处 | 149 | 243.2 | 36236.8 | 海沧大桥 | 外观检查联动功能检查
4 | 消防水幕 | 套 | 1 | 2624 | 2624 | 海沧大桥 | 外观检查功能检查有效容量
5 | 消防水泵 | 台 | 9 | 563.2 | 5068.8 | 海沧大桥 | 外观检查消防水泵功能检查绝缘电阻检测接地电阻检测外壳绝缘电阻检测
四 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 261 | 454.4 | 118598.4 | 海沧大桥 | 外观检查视频上传至监控中心图像清晰、稳定接线端子无松动，焦、变倍功能，视频切换、控制，视频录像，监视器功能情况
2 | 事件检测分析仪 | 台 | 13 | 1356.8 | 17638.4 | 海沧大桥 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
3 | 公路交通情况调查设备 | 台 | 2 | 832 | 1664 | 海沧大桥 | 外观检查；接线端子无松动；指示灯正常；机动车分类或分型功能正常；数据上传至监控中心；接地电阻测试
4 | 气象检测器 | 台 | 1 | 1344 | 1344 | 海沧大桥 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
5 | 可变标志 | 台 | 9 | 748.8 | 6739.2 | 海沧大桥 | 外观检查盲点检查、盲点比例亮度调节功能正常显示内容正常监控中心能够正常发送信息接地电阻测试显示屏亮度测试
6 | 本地控制器 | 台 | 1 | 864 | 864 | 海沧大桥 | 外观检查接线端子无松动断电恢复功能正常与监控中心通信功能正常与下端设备控制功能正常
7 | 治超设备 | 台 | 6 | 204.8 | 1228.8 | 海沧大桥 | 外观检查指示灯正常系统功能
五 | 通风设施
1 | 除湿机 | 台 | 22 | 614.4 | 13516.8 | 海沧大桥 | 外观检查系统联动除湿功能接地电阻
杏林大桥
一 | 供配电系统
1 | 高压开关柜 | 面 | 14 | 768 | 10752 | 杏林大桥 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施 | 包含机场立交
2 | 低压开关柜 | 面 | 25 | 768 | 19200 | 杏林大桥 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测
3 | 变压器 | 台 | 5 | 192 | 960 | 杏林大桥 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
4 | 发电机组 | 台 | 3 | 1497.6 | 4492.8 | 杏林大桥 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响
5 | UPS/EPS | 台 | 2 | 1331.2 | 2662.4 | 杏林大桥 | 外观检查电压、电流功能、接地情况△进行市电停电试验,供电、输出电压、供电维持时间是否符合要求
6 | 防雷接地设施 | 处 | 3 | 121.6 | 364.8 | 杏林大桥 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常 | 包含机场立交
7 | 箱式组合式变电站 | 台 | 8 | 1600 | 12800 | 杏林大桥 | 外观检查高压室功能检查低压室功能检查补偿室功能检查接地电阻检查变压器室检查 | 包含地埋变
二 | 照明设施
1 | 路灯 | 处 | 26 | 1401.6 | 36441.6 | 杏林大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 主桥抽16处，匝道抽10处，检测照度
2 | 高杆灯/中杆灯 | 基 | 24 | 1401.6 | 33638.4 | 杏林大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查高杆灯灯盘升降、灯盘挂扣、防坠落功能
3 | 照明配电箱 | 台 | 24 | 224 | 5376 | 杏林大桥 | 外观检查接线端子有无松动各回路功能远程控制功能
三 | 排水系统
1 | 排水泵 | 台 | 9 | 563.2 | 5068.8 | 杏林大桥 | 外观检查水泵功能检测绝缘电阻测试自动、手动控制功能正常双电源切换功能正常排水管道的管壁厚及腐蚀情况
2 | 排水泵启动柜/控制柜 | 台 | 14 | 563.2 | 7884.8 | 杏林大桥 | 外观检查接线端子无松动断路器工作正常各回路功能正常监控中心能够远程控制水泵启停PLC控制柜、泥浆泵、电动蝶阀、消防控制功能正常仪表、指示灯显示正常
四 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 147 | 454.4 | 66796.8 | 杏林大桥 | 外观检查视频上传至监控中心图像清晰、稳定接线端子无松动，焦、变倍功能，视频切换、控制，视频录像，监视器功能情况
2 | 事件检测分析仪 | 台 | 6 | 1356.8 | 8140.8 | 杏林大桥 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
3 | 公路交通情况调查设备 | 台 | 2 | 832 | 1664 | 杏林大桥 | 外观检查；接线端子无松动；指示灯正常；机动车分类或分型功能正常；数据上传至监控中心；接地电阻测试
4 | 气象检测器 | 台 | 1 | 1344 | 1344 | 杏林大桥 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
5 | 本地控制器 | 台 | 1 | 864 | 864 | 杏林大桥 | 外观检查接线端子无松动断电恢复功能正常与监控中心通信功能正常与下端设备控制功能正常
6 | 治超设备 | 台 | 1 | 204.8 | 204.8 | 杏林大桥 | 外观检查指示灯正常系统功能
翔安大桥
一 | 供配电系统
1 | 高压开关柜 | 面 | 76 | 768 | 58368 | 翔安大桥 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施
2 | 低压开关柜 | 面 | 73 | 768 | 56064 | 翔安大桥 | 外观检查△能否正常配电有无明显噪声绝缘是否良好引线接头有无污染、松动仪表能否正常显示输出电压是否正常照明供电回路三相电流不平衡检测监控供电回路三相电流不平衡检测
3 | 变压器 | 台 | 8 | 192 | 1536 | 翔安大桥 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
4 | UPS | 台 | 5 | 1331.2 | 6656 | 翔安大桥 | 外观检查电压、电流功能、接地情况△进行市电停电试验,供电、输出电压、供电维持时间是否符合要求
5 | 发电机组 | 台 | 4 | 1497.6 | 5990.4 | 翔安大桥 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响
6 | 防雷接地设施 | 处 | 8 | 121.6 | 972.8 | 翔安大桥 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常
7 | 箱式组合式变电站 | 台 | 7 | 1600 | 11200 | 翔安大桥 | 外观检查高压室功能检查低压室功能检查补偿室功能检查接地电阻检查变压器室检查 | 包含地埋变
二 | 照明系统
1 | 路灯 | 处 | 42 | 1401.6 | 58867.2 | 翔安大桥 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 主桥抽检24处、匝道抽检18处，检测照度
四 | 排水系统
1 | 排水泵 | 套 | 31 | 563.2 | 17459.2 | 翔安大桥 | 外观检查水泵功能检测绝缘电阻测试自动、手动控制功能正常双电源切换功能正常排水管道的管壁厚及腐蚀情况
2 | 水泵控制柜 | 套 | 12 | 563.2 | 6758.4 | 翔安大桥 | 外观检查接线端子无松动断路器工作正常各回路功能正常监控中心能够远程控制水泵启停PLC控制柜、泥浆泵、电动蝶阀、消防控制功能正常仪表、指示灯显示正常
五 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 229 | 454.4 | 104057.6 | 翔安大桥 | 外观检查视频上传至监控中心图像清晰、稳定接线端子无松动，焦、变倍功能，视频切换、控制，视频录像，监视器功能情况
2 | 交通事件检测 | 套 | 6 | 102.4 | 614.4 | 翔安大桥 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
3 | 事件检测分析仪 | 套 | 10 | 1356.8 | 13568 | 翔安大桥 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
4 | 气象监测器 | 台 | 1 | 1344 | 1344 | 翔安大桥 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
5 | 环境检测器 | 套 | 2 | 1216 | 2432 | 翔安大桥 | 外观检查；接线端子无松动；输出电流在正常范围内；强电端子对机壳绝缘电阻；数据上传至监控中心；CO/VI、风速风向等设备采集数据准确性
6 | 可变标志 | 套 | 46 | 748.8 | 34444.8 | 翔安大桥 | 外观检查盲点检查、盲点比例亮度调节功能正常显示内容正常监控中心能够正常发送信息接地电阻测试显示屏亮度测试
7 | 紧急电话功放 | 套 | 64 | 204.8 | 13107.2 | 翔安大桥 | 外观检查通话效果呼叫功能
8 | 大屏显示 | 台 | 1 | 1324.8 | 1324.8 | 翔安大桥 | 外观检查大屏图像显示功能检查对视频信号的调用、切换功能检查窗口缩放、移动、多视窗显示等功能检查
备注：1、检测设备处于主桥范围内需要按照交管部门要求进行交通布控；施工时间为夜间23点至凌晨5点； 2、以上综合单价包含检测（人、材、机、税等）、交通布控、协管、大型机械进出场费用、夜间施工、高空作业措施、内业整理等完成该项目在履行合同过程中所发生的一切费用。

## 隧道机电设施
五桥一隧机电设施技术状况评定项目工程量清单
序号 | 分部/分项工程 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 合价（元） | 设备位置 | 检查内容 | 备注
机场下穿隧道
一 | 照明系统
1 | 隧道灯具 | 处 | 10 | 1216 | 12160 | 机场下穿隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 入口段2处；出口段2处；基本段6处
二 | 消防设施
1 | 消火栓 | 处 | 40 | 102.4 | 4096 | 机场下穿隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量）
2 | 火灾报警主机 | 台 | 3 | 1318.4 | 3955.2 | 机场下穿隧道 | 外观检查故障报警功能探测器响应时间报警信号输出
三 | 通风设施
1 | 射流风机 | 台 | 34 | 614.4 | 20889.6 | 机场下穿隧道 | 外观检查风机运转过程中无异响风机运转时电流在额定值内风机正、反转是否正常风机远程启动正常风机本地启动正常强电端子对机壳绝缘检查安全接地电阻测试
四 | 监控设施
1 | 紧急电话 | 部 | 16 | 204.8 | 3276.8 | 集美大桥 | 外观检查通话效果呼叫功能
四 | 隧道消防工程检测 | km | 2 | 32000 | 64000 | 机场下穿隧道 | 根据《建筑消防设施检测技术规范》GB／Ｔ 44481-2024进行现场检查、功能测试
大屏山隧道
一 | 照明设施
1 | 隧道灯具 | 处 | 6 | 1216 | 7296 | 大屏山隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 入口段2处；出口段2处；基本段2处检测照度
二 | 消防设施
4 | 消火栓 | 套 | 15 | 102.4 | 1536 | 大屏山隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量）
杏林大桥下穿隧道
一 | 照明设施
1 | 隧道灯具 | 处 | 6 | 1216 | 7296 | 杏林大桥下穿隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 入口段2处；出口段2处；基本段2处检测照度
二 | 消防设施
1 | 消火栓 | 处 | 18 | 102.4 | 1843.2 | 杏林大桥下穿隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量）
枋钟路下穿隧道
一 | 照明系统
1 | 隧道灯具 | 处 | 12 | 1216 | 14592 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 入口段4处；出口段4处；基本段4处
二 | 通风系统
1 | 射流风机 | 台 | 18 | 614.4 | 11059.2 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查风机运转过程中无异响风机运转时电流在额定值内风机正、反转是否正常风机远程启动正常风机本地启动正常强电端子对机壳绝缘检查安全接地电阻测试
三 | 监控设施
1 | 紧急电话 | 部 | 34 | 204.8 | 6963.2 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查通话效果呼叫功能
四 | 消防系统
1 | 消火栓 | 套 | 69 | 102.4 | 7065.6 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量） | 枋钟路下穿隧道
2 | 水成膜泡沫灭火 | 套 | 69 | 230.4 | 15897.6 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查泡沫-水喷淋系统功能泡沫液指标检测
3 | 火灾报警主机 | 台 | 3 | 1318.4 | 3955.2 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查故障报警功能探测器响应时间报警信号输出
4 | 火灾报警综合盘 | 套 | 76 | 243.2 | 18483.2 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查故障报警功能探测器响应时间报警信号输出
5 | 光栅光纤探测光缆 | 处 | 60 | 326.4 | 19584 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查电缆线间、相间和对地绝缘是否正常接头处是否正常，有无烧焦痕迹支架与桥架安装是否稳固 | 每100米检测一处
6 | 车行卷帘门 | 部 | 3 | 512 | 1536 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查卷帘门开启畅顺应急开关导链运行顺畅行程开关动作可靠，位置准确本地控制功能正常远程控制功能正常手、自动位信号正常，状态信号（关闭、全开）输出正常
7 | 烟感探测器 | 个 | 39 | 243.2 | 9484.8 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查联动功能检查
8 | 温感探测器 | 个 | 65 | 243.2 | 15808 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查联动功能检查
9 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 29 | 102.4 | 2969.6 | 枋钟路下穿隧道 | 外观检查联动功能检查
四 | 隧道消防工程检测 | km | 5.2 | 32000 | 166400 | 枋钟路下穿隧道 | 根据《建筑消防设施检测技术规范》GB／Ｔ 44481-2024进行现场检查、功能测试
海沧隧道
一 | 供配电系统
1 | 高压开关柜 | 面 | 85 | 768 | 65280 | 海沧隧道 | 外观检查△高压设施能否正常供电断路器柜有、互感器与避雷器柜、高压柜、仪表、显示、各元器件情况是否有防止小动物进入的措施
2 | 低压开关柜 | 面 | 163 | 768 | 125184 | 海沧隧道 | 外观检查大屏图像显示功能检查对视频信号的调用、切换功能检查窗口缩放、移动、多视窗显示等功能检查
3 | UPS/EPS | 台 | 11 | 1331.2 | 14643.2 | 海沧隧道 | 外观检查测量显示输入输出电压、电流功能是否正常接地是否良好△进行市电停电试验,能否正常供电且输出电压符合要求进行市电停电试验，供电维持时间是否符合要求
4 | 发电机组 | 台 | 4 | 1497.6 | 5990.4 | 海沧隧道 | 外观检查△启动、停止功能及输出电压是否正常连接是否可靠启动时间是否满足设计要求有无异响
5 | 变压器 | 台 | 20 | 192 | 3840 | 海沧隧道 | 高低压室功能是否独立高低压室地面是否铺静电地板或绝缘胶垫基础槽钢是否稳固、锈蚀通风散热是否良好通风散热口是否有防小动物进入措施电缆进出线孔封堵是否密实整体布局是否合理
6 | 防雷接地设施 | 处 | 6 | 121.6 | 729.6 | 海沧隧道 | 有无腐蚀△接地电阻是否正常
二 | 照明系统
1 | 隧道灯具 | 处 | 38 | 1216 | 46208 | 海沧隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 随机抽取入口段4处；出口段4处；基本段30处，检测照度
2 | 路灯 | 处 | 2 | 1401.6 | 2803.2 | 海沧隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查 | 随机抽检两处测照度
3 | 高杆灯/中杆灯 | 处 | 2 | 1401.6 | 2803.2 | 海沧隧道 | 外观检查损坏灯具占灯具总数的比例灯具能否正常开关△各照明段亮度各回路控制的准确性检查高杆灯灯盘升降功能高杆灯灯盘挂扣、防坠落功能 | 随机抽检两处测照度
4 | 照明配电箱 | 个 | 16 | 224 | 3584 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子有无松动各回路功能远程控制功能 | 抽取16个
三 | 通风系统
1 | 轴流风机 | 台 | 17 | 960 | 16320 | 海沧隧道 | 外观检查风机远程启动正常、风机本地启动正常各计量仪器、仪表读数正常运转状态无异响和异常振动联动功能正常、控制模式切换气流调节装置动作状态无异常减速机无异响润滑油冷却装置运转过程无异响安全接地电阻测试
2 | 射流风机 | 台 | 149 | 614.4 | 91545.6 | 海沧隧道 | 外观检查风机运转过程中无异响风机运转时电流在额定值内风机正、反转是否正常风机远程启动正常风机本地启动正常强电端子对机壳绝缘检查安全接地电阻测试
四 | 排水系统 |  |  |  |  | 海沧隧道
1 | 排水泵 | 台 | 12 | 563.2 | 6758.4 | 海沧隧道 | 外观检查水泵功能检测绝缘电阻测试自动、手动控制功能正常双电源切换功能正常排水管道的管壁厚及腐蚀情况
2 | 水泵控制柜/PLC控制柜 | 面 | 32 | 563.2 | 18022.4 | 海沧隧道 | 外观检查指示灯显示正常、声光报警功能正常液晶触摸屏操作功能正常UPS电源功能检查
3 | 排水管道 | 处 | 18 | 243.2 | 4377.6 | 海沧隧道 | 排水管道的管壁厚及腐蚀情况 | 每个泵房抽三处检测管道外观、壁厚等
五 | 消防系统
1 | 消火栓 | 套 | 433 | 102.4 | 44339.2 | 海沧隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量） | 主洞和服务隧道
2 | 室外消火栓 | 套 | 18 | 102.4 | 1843.2 | 海沧隧道 | 外观检查消火栓功能检测（打开阀门后在规定的时间内达到规定流量）
3 | 水喷雾系统 | 套 | 660 | 102.4 | 67584 | 海沧隧道 | 外观检查 水喷雾系统功能检测
4 | 七氟丙烷灭火系统 | 套 | 36 | 102.4 | 3686.4 | 海沧隧道 | 外观检查联动功能检查
5 | 三波长火焰探测器 | 套 | 339 | 243.2 | 82444.8 | 海沧隧道 | 外观检查联动功能检查
6 | 光纤光栅感温光缆 | 处 | 61 | 326.4 | 19910.4 | 海沧隧道 | 外观检查电缆线间、相间和对地绝缘是否正常接头处是否正常，有无烧焦痕迹支架与桥架安装是否稳固 | 每公里抽检一处
7 | 手动报警按钮 | 套 | 417 | 243.2 | 101414.4 | 海沧隧道 | 外观检查联动功能检查
8 | 火灾报警主机 | 套 | 5 | 1318.4 | 6592 | 海沧隧道 | 外观检查故障报警功能探测器响应时间报警信号输出
9 | 感烟/感温探头 | 套 | 432 | 243.2 | 105062.4 | 海沧隧道 | 外观检查联动功能检查
六 | 监控设施
1 | 闭路电视 | 路 | 456 | 454.4 | 207206.4 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子无松动焦、变倍功能正常视频上传至监控中心图像清晰、稳定视频切换、控制正常视频录像功能正常监视器功能正常
2 | 紧急电话 | 套 | 97 | 204.8 | 19865.6 | 海沧隧道 | 外观检查通话效果呼叫功能
3 | 有线广播 | 套 | 351 | 243.2 | 85363.2 | 海沧隧道 | 外观检查广播功能正常
4 | 本地控制 | 套 | 14 | 864 | 12096 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子无松动断电恢复功能正常与监控中心通信功能正常与下端设备控制功能正常
5 | 治超设备 | 套 | 48 | 204.8 | 9830.4 | 海沧隧道 | 外观检查指示灯正常系统功能
6 | 可变标志 | 套 | 25 | 748.8 | 18720 | 海沧隧道 | 外观检查盲点检查、盲点比例亮度调节功能正常显示内容正常监控中心能够正常发送信息接地电阻测试显示屏亮度测试
7 | 大屏显示 | 台 | 1 | 1324.8 | 1324.8 | 海沧隧道 | 外观检查大屏图像显示功能检查对视频信号的调用、切换功能检查窗口缩放、移动、多视窗显示等功能检查
8 | 气象检测器 | 台 | 2 | 1344 | 2688 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子无松动温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测功能正常温度、湿度、能见度、风速风向等气象检测数据准确性数据上传至监控中心接地电阻测试
9 | 公路交通情况调查设备 | 套 | 7 | 832 | 5824 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子无松动指示灯正常机动车分类或分型功能正常数据上传至监控中心接地电阻测试
10 | 事件检测分析仪 | 套 | 24 | 1356.8 | 32563.2 | 海沧隧道 | 外观检查事件检测及统计功能正常事件检测误报率和漏报率
11 | 环境检测 | 套 | 17 | 1216 | 20672 | 海沧隧道 | 外观检查接线端子无松动输出电流在正常范围内强电端子对机壳绝缘电阻数据上传至监控中心CO/VI、风速风向等设备采集数据准确性
12 | 车道指示 | 套 | 115 | 204.8 | 23552 | 海沧隧道 | 外观检查盲点检查、盲点比例亮度调节功能正常显示内容正常监控中心能够正常发送信息接地电阻测试显示屏亮度测试
八 | 隧道消防工程检测 | km | 13 | 32000 | 416000 | 海沧隧道 | 根据《建筑消防设施检测技术规范》GB／Ｔ 44481-2024进行现场检查、功能测试
备注：1、检测设备处于主隧道范围内需要按照交管部门要求进行交通布控；施工时间为夜间23点至凌晨5点。 2、以上综合单价包含检测（人、材、机、税等）、交通布控、协管、大型机械进出场费用、夜间施工、高空作业措施、内业整理等完成该项目在履行合同过程中所发生的一切费用。